Geschraubter Plattenwärmeübertrager mit AHRI-Zertifizierung

Plattenwärmeübertrager in geschraubter Ausführung, bestehend aus profilierten Wärmeübertragungsplatten, mittels Spannbolzen zwischen Stativ- und Druckplatte zusammengespannt und an oberer Trag- und unterer Führungsstange fixiert. Alle Plattendichtungen in Dachform, es befinden sich immer zwei Dichtungen zwischen Primär- und Sekundärmedium, Zwischenraum mit Leckageöffnung nach außen.

Installations- und wartungsfreundliche Ausführung:

- Die Gestellgröße ist ausreichend dimensioniert, einzelne Platten sind ohne Ausbau der Druck- oder Gestellplatte zugänglich.

- Die Dichtungen sind ohne Klebstoff im „Clip-on-Verfahren“ befestigt (einfacher Dichtungswechsel vor Ort, hohe Kostenersparnis durch geringe Stillstandszeiten)

- Hebevorrichtung an den oberen Ecken der Stativ- und Druckplatte vorhanden

- Bei Flanschanschlüssen einschließlich montierten Stehbolzen in der Gestell- und Druckplatte

- Produktvorteile, die bei der neuen Generation modellabhängig Einsatz finden:   Offset Nut, 5-Punkt Syst., Roller Design, Lagergehäuse, PowerARCTM, ClipGripTM, CurveFlowTM, OmegaPortTM

- Ausführung mit erhöhtem Korrosionsschutz: Spannbolzen mit Spannbolzenschutz in Form von Kunststoffhülsen. Gestell aus Stahl, grundiert und blau lackiert (ähnlich RAL 5002), insgesamt bestehend aus 4 Farbschichten, Farbschichtstärke 90 bis 135 µm.

Weitere Features:

- Apparat gewaschen, getrocknet und druckgeprüft

- Typenschild aus Metall

- Einschl. Betriebs- und Wartungsanleitung und Zeichnung (1-fach)

- Autocad-Pläne und 3D-Dateien als Option lieferbar und/oder zum Download bei BIMobject erhältlich

Die Fertigung erfüllt die Anforderungen des Qualitätsstandards ISO 9001, des Umweltstandards ISO 14001 sowie der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Zertifizierung auf Grundlage der AHRI Norm 400.

Dieser Wärmetauscher muss gemäß des unabhängigen AHRI-Zertifizierungsprogramms für Flüssigkeit/Flüssigkeit-Wärmetauscher (AHRI-Norm 400) zertifiziert sein. AHRI-zertifizierte Einheiten werden regelmäßig strengsten Tests unterzogen, haben unabhängig gemessene Leistungsbewertungen und sind durch unabhängige Dritte überprüft. Zertifizierte Einheiten sind im AHRI-Verzeichnis unter www.ahridirectory.org aufgeführt.

Leistung: 	……………………...…... kW

Primärseite („warme“ Seite)

Medium (inkl. Konzentration):	……………………...…...

Eintrittstemperatur:	……………………...…... °C

Austrittstemperatur: 	……………………...…... °C

Volumenstrom:	…………………………... m³/h

max. Druckverlust (Vorgabe): 	…………………………... kPa

Druckverlust (berechnet): 	…………………………... kPa

Ausführung der Anschlüsse:	……………………...…...

Sekundärseite („kalte“ Seite)

Medium (inkl. Konzentration):	……………………...…...

Eintrittstemperatur: 	……………………...…... °C

Austrittstemperatur: 	……………………...…... °C

Volumenstrom: 	……………………...…... m³/h

max. Druckverlust (Vorgabe): 	………………………….. kPa

Druckverlust (berechnet):	……………………...…... kPa

Ausführung der Anschlüsse:	……………………...…...

max. Betriebsdruck:  	……………………...…... bar

max. Betriebstemperatur: 	……………………..…... °C

Größe (L x B x H): 	……………………...…... mm

Leergewicht: 	……………………...…... kg

Fabrikat und Modell der Planung:

Alfa Laval AlfaQ	……………………...…...

Hinweis:

Die Wärmetauscher-Auslegung wurde von Beltec GmbH (Alfa-Laval-Distributor) ausgeführt. Bitte bei Anfragen berücksichtigen.

E-Mail-Adresse: info@beltec-gmbh.de

Telefon: +49 (0)6894 9989061

Optionales Zubehör (modellabhängig):

- Anschlussauskleidungen (Metall oder Gummi)

- Wärmedämmung

- Nicht-diffusionsdichte Kältedämmung mit Auffangwanne für Kondensat (Vorteil: Das Plattenpaket wird nicht verklebt, die Isolierung kann für Wartungsarbeiten abgenommen und wiederverwendet werden)

- Spritzschutzblech

Hinweis für das Planungsbüro:

Damit Angebote verschiedener Hersteller vergleichbar sind, bitte unbedingt Folgendes im LV angeben/ausweisen:

- die max. zugelassenen Druckverluste (dieser Wert bestimmt maßgeblich die Größe des Wärmetauschers)

- der Wärmetauscher muss AHRI-zertifiziert sein.